## Sheet1
主变损耗
| 230648.4 | 23064.84 | [8 empty] | 13.5 节能降耗效益分析
年发电量 | 23064.84 |  | 变压器额定容量（MVA） | 90 |  | 0.95 |  |  |  |  | 总装机容量（MW） |  |  |  | 系数
[11 empty] | 年发电量 万kW·h |  |  | 27128
变压器 | ΔPo | ΔPk | β | T | τ | 数量 | ΔW |  |  |  | 准煤 万t |  |  | 8.681 | 0.32
| /kW | /kW |  | /h | /h | /台 | /万kW·h |  |  |  | CO2 万t |  |  | 21.6416 | 2.493
主变压器 | 43.6 | 232 | 0.1686 | 8000 | 2306.5 | 1 | 36.4011 |  |  |  | 排放烟尘 万t |  |  | 5.9899 | 0.69
[11 empty] | SO2 t |  |  | 6510.72 | 0.075
[11 empty] | Nox t |  |  | 3255.36 | 0.0375
箱变损耗 |  | 风机台数 | 28
年发电量 | 823.7443 |  | 变压器额定容量（MVA） | 3.52 |  | 0.95 |  |  |  |  | 13.3.2.4 运行期能耗指标分析
[9 empty] | 10 | L/每100公里耗油 | 总耗电量 万kW·h | 913.2222 |  | 折标系数 | 0.32
变压器 | ΔPo | ΔPk | β | T | τ | 数量 | ΔW |  | 6 | 万公里 | 标准煤（等价值）吨 | 2922.3111 |  |  | 1.4714
| /kW | /kW |  | /h | /h | /台 | /万kW·h |  | 4.428 |  | 年耗汽油（吨） | 4.43
主变压器 | 2.36 | 23.2 | 0.30792 | 8000 | 2306.5 |  | 67.07 |  |  |  | 标准煤（等价值）吨 | 6.5183
[11 empty] | 年综合能耗（等价值）吨 | 2928.8294
无功补偿装置损耗
[11 empty] | 单位产品综合能耗（等价值） | 10.7963 | 克/kWh
变压器: △A=0.008 Qsτ |  |  |  | 单位产值能耗（等价值） | 207.6218 | kg/万元 | 上网电价 | 0.52 | 元/kWh
[11 empty] | 综合厂用电率 | 3.3663 | %
变压器: Qs; ΔPo: 22.5; ΔW: 67.07 | 7.3443
变压器: △A; ΔPo: 41.517; ΔW: 663.2341 | 72.6257
ΔW: 41.517 | 4.5462
ΔW: 36.4011 | 3.986
变压器: 风机损耗; ΔW: 105 | 11.4977
| 容量 |  | 年满发小时数 |  | 台数 |  | 913.2222
| 2500 |  | 2404.8 |  | 20
| 120.24 | 万kW·h
集电线路 |  | 道路长度 | 71
663.2341
序号 | 项目名称 | 单位耗电指标 | 单位耗柴油指标 | 单位耗汽油指标 |  |  | 土石方开挖 | 万m3 | 87.7 |  | 8.05
1 | 混凝土浇筑 | 13.8kWh/m3 | 2.8kg/m3 | 0.15kg/m3 |  |  | 土石方回填 | 万m3 | 41.96 |  | 8.38
2 | 钢筋制安 | 119.75kWh/t | 0.99kg/t | 3.01kg/t |  |  | 混凝土 | 万m3 | 1.824 |  | 2.58
变压器: 3; ΔPo: 土石方开挖; β: 0.45kg/m3; ΔW: 钢筋 | t | 1682.8 |  | 1621
4 | 土方填筑 |  | 0.22kg/m3
序号 | 项目名称 | 单位耗电指标 | 单位耗柴油指标 | 单位耗汽油指标
1 | 混凝土浇筑 | 13.8 | 2.8 | 0.15
2 | 钢筋制安 | 119.75 | 0.99 | 3.01 |  |  | 序号 | 项目名称 | 水 | 电耗 | 柴油油耗 | 汽油油耗
变压器: 3; ΔPo: 土石方开挖; β: 0.45 |  | t | 万kWh | t | t
变压器: 4; ΔPo: 土方填筑; β: 0.22; ΔW: 1 | 混凝土浇筑 | 4560 | 25.1712 | 51.072 | 2.736
ΔW: 2 | 钢筋制安 |  | 20.1515 | 1.666 | 5.0652
ΔW: 3 | 土石方开挖 |  |  | 394.65
ΔW: 4 | 土石方填筑 |  |  | 92.312
ΔW: 5 | 混凝土生产系统 | 8000 | 11.68
ΔW: 6 | 施工营地能耗 | 4800 | 27.2
ΔW: 7 | 合计 | 17360 | 84.2027 | 539.7 | 7.8012