## 主变压器
id | 型式 | 额定容量 | 额定电压比 | 接线组别 | 阻抗电压 | 噪音 | 冷却方式 | 有载调压开关 | 主变压器接地方式 | 变压器额定电压 | 变压器中性点耐受电流 | 氧化锌避雷器 | 放电间隙 | 电流互感器
| SZ11-100000/110 | 100 | 121±8×1.25%/37 | YNd11 | Ud=10.5% | 不大于65dB | ONAN | 采用国产或进口有载调压开关 | 110kV中性点接地方式采用经中性点接地保护装置（隔离开关、避雷器和放电间隙）接地 | 110kV | 50kA（峰值）20kA/4s（短时） | YH1.5WZ-72/186 | 不绣钢 | 100/1A、5P30