## 01站用电负荷表
序号 | 名称 | 额定容量(kW) | 安装(kW) | 运行(kW)
1 | 直流充电装置 | 9×2 | 9×2 | 18
2 | 通信电源 | 9×2 | 9×2 | 18
3 | UPS | 7.5×2 | 7.5×2 | 15
4 | 火灾报警系统 | 15 | 15 | 15
5 | 生活水泵 | 8×2 | 8×2 | 8
6 | 深井水泵 | 22 | 22 | 22
7 | 室内消防水泵 | 10×2 | 10×2 | 10
8 | 室外消防水泵 | 15×2 | 15×2 | 15
小计P1 |  | 139 | 139 | 121
9 | 综合楼空调 | 100 | 100 | 80
10 | 设备楼空调 | 50 | 50 | 50
11 | SVG工业空调 | 50 | 50 | 50
12 | 厨房动力 | 50 | 50 | 50
小计P2 |  | 250 | 250 | 230
14 | 综合楼照明 | 20 | 20 | 20
15 | 设备楼照明 | 5 | 5 | 5
16 | 户外照明 | 15 | 15 | 15
小计P3 |  | 40 | 40 | 40
1、综合楼空调机为单冷型，该负荷仅在夏季使用；
2、设备楼空调机为冷暖型。

## 02电气一次主要设备及材料表
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 风电场
1 | 风力发电机组 | 2500kW 0.69kV | 台 | 40
2 | 美式箱式变电站 | 2750kVA 37/0.69kV | 台 | 40
3 | 1kV电力电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 | km | 15
4 | 接地装置
4.1 | 热镀锌扁钢 | -60X5mm | km | 15
4.2 | 离子接地极 | FF-10C Φ57×3000mm | 套 | 320
4.3 | 接地检测井 | 300*300*210,SPT205 | 套 | 40
4.4 | 各种钢材 | 箱变基础埋件 | 吨 | 7
二 | 升压变电站
1 | 主变部分
1.1 | 主变压器 | SZ11-100000/110，121±8×1.25%/37kV，Ud=10.5%，YNd11 | 台 | 1
1.2 | 中性点接地装置 |  | 组 | 1
1.3 | 主变有载调压开关 |  | 套 | 1
2 | 110kV 配电装置
2.1 | GIS出线断路器间隔 | 126kV 2000A 40kA/4s | 间隔 | 1
2.2 | GIS PT间隔 |  | 间隔 | 1
2.3 | 避雷器 | YH10WZ-108/281 | 只 | 6
2.4 | 钢芯铝绞线 | LGJ-300 | 千米 | 0.2
2.5 | 耐张绝缘子串 | 9×XWP-100，泄露比距450mm | 套 | 6
2.6 | 耐张线夹 | NY-240/30 | 个 | 6
2.7 | T型线夹 | TY-240/30 | 个 | 12
2.8 | 门构架 | h=10m | 座 | 3
3 | 35 kV设备
3.1 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 出线
3.2 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 6 | 进线
3.3 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 站用变柜
3.4 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 接地变柜
3.5 | 35kV PT柜 | KYN-40.5 | 面 | 1 | PT柜
3.6 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 无功补偿柜
3.7 | 35kV站用变压器 | SCB11-400 37kV/0.4kV | 台 | 1
3.8 | SVG无功补偿装置 | Ue=35kV，20MVar | 套 | 1 | SVG
3.9 | 绝缘铜管母线 | 35 kV 2500A | 单相米 | 60
3.1 | 35kV接地变小电阻成套装置 | DKSC-150/37 | 套 | 1
3.11 | 35kV 电力电缆 | ZB-YJY23-26/35kV-3*95 | km | 1.5
3.12 | 35kV 电力电缆 | ZB-YJY23-26/35kV-3*300 | km | 0.2
3.13 | 35kV电缆终端头 | 户内，冷缩型 | 套 | 6 | 每套三相
4 | 400V设备及其他
4.1 | 0.4kV开关柜 | MNS | 面 | 6
4.2 | 照明动力配电箱 |  | 只 | 35
4.3 | 1kV 电力电缆 | 各种型号 1kV | km | 10
4.4 | 电缆头及附件 | 各种型号 1kV | 套 | 100
4.5 | 灯具 | 各种型号 | 套 | 200
4.6 | 插座及开关 | 各种型号 | 套 | 100
4.7 | 户外照明 |  | 项 | 1
5 | 接地与防火封堵
5.1 | 防火材料 | 各种型号 | 吨 | 6
5.2 | 热镀锌扁钢 | -60×5mm | km | 3
5.3 | 热镀锌角钢 | ∠60×5mm，长2500mm | 根 | 60
5.4 | 铜排 | -40×4mm | km | 0.6
5.5 | 铜排 | -25×4mm² | km | 0.5
5.6 | 软铜线 | 50mm² | km | 0.8
5.7 | 避雷针 | 独立避雷针，30m | 座 | 3
6 | 其他
6.1 | 电缆支架 | 各种型号 | 吨 | 8