## 机型比选
方案 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 备注 | 单位造价
风机类型 | 金风 | 远景 | 明阳 | 明阳 | 金风 | 金风
3s安全风速（m/s） | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  | 10.3
风机台数 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 33 | 30台方案去掉4、5、9、19号风机
单机容量（kW） | 2500 | 2500 | 2500 | 2500/3200 | 2500/3300 | 2500/3300
装机容量（MW） | 100 | 100 | 100 | 100.3 | 99 | 99.3 |  | 9.4
叶轮直径（m） | 140 | 141 | 145 | 140/145 | 140/155 | 140/155
轮毂高度(m) | 100 | 90 | 130 | 100 | 100 | 100
上网电量（MWh/yr） | 209163.8735 | 210572.9792 | 235450.7567 | 207755.58 | 200509.9848 | 198696.3673
尾流折减率 | 2.7% | 2.63% | 3.15% | 2.88% | 3.6% | 3.56%
满发小时（h） | 2091.6 | 2164.2 | 2223.4 | 2075 | 2073.1 | 1992.7
塔筒重量（t） | 224.393 | 206.16 | 388.071 | 226.1291 | 230.3939 | 253.4156 | 来源：风机资料 | 金风3.0-140:340t；金风2.5-140：224.393t：90m；远景141-3.0:205:90m;明阳145-2.5MW219.95t:90m基础环
风机设备kW投资（元） | 3400 | 3400 | 3400 | 3420.5128 | 3452.6316 | 3654.5455 |  | 厂家提供
塔筒投资 （万元）E1 | 9424.506 | 8658.72 | 16298.982 | 9259.9868 | 9192.7175 | 8780.8518 | 价格：塔筒重量*台数 | 10500元/吨
风机设备投资（万元）E2 | 34000 | 34000 | 34000 | 34307.7436 | 34181.0526 | 36289.6364 | 价格：千瓦投资*装机容量（注意单位换算）
基础投资 （万元）E3 | 3240 | 3240 | 3440 | 3227 | 3188 | 3135 | 价格：单位造价*台数。 | 各个项目不同，无法定额，每个项目问下林浩。
道路投资 （万元）E4 | 6812.4 | 6812.4 | 6812.4 | 6812.4 | 6812.4 | 5247.2 | 价格：单位造价*公里数。 | 泥结碎石山地：140万/公里 泥结碎石丘陵：80万/公里 泥结碎石平地：50万/公里
吊装费用 （万元）E5 | 1800 | 1800 | 2600 | 1755 | 1710 | 1485 | 价格：单位造价*台数。 | 轮毂高度90m: 38万/台 100m：45万/台 120m：55万/台 140m：65万/台
箱变投资 （万元）E6 | 1120 | 1120 | 1120 | 1116 | 1085 | 1071 | 价格：单位造价*台数。 | 2.0MW：23万/台 2.2MW：25万/台 2.5MW：28万/台 3.0MW：32万/台
集电线路 （万元）E7 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 2664 | 价格：单位造价*公里数。 | 架空线路：40万/公里 电缆：50万/公里
发电部分投资E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7 | 59524.906 | 58759.12 | 67399.382 | 59606.1303 | 59297.1701 | 58672.6882 |  |  |  | 3.2
单位度电投资 | 2.8459 | 2.7904 | 2.8626 | 2.8691 | 2.9573 | 2.9529 | 总投资/装机容量（注意单位换算）
| 169634.13 | 177721.86 | 186194.34 | 178055.48 | 193343.19 | 202635.24
[8 empty] | 2.5 81万 | 3440
3.2 98 万
3.3 103

## Sheet1
274.349
2222.623
2913.232 |  | 10.1 | 10.3
5619.058 |  | 1 | 10.3
276.019 |  | 6.6 | 9.4
1590.675 |  | 1.9
2744.575 |  | 3.6 | 9.4
1441.72
1720
3191
1466
3466
1459
265
3572
48664